## 事项清单
项目施工午餐会 — 事项清单
会议日期：2026年7月31日 11:30 ¦ 核心节点：8月30日（830）大面积完工+通水通电通热水通网，具备初验盖章条件
序号 | 事项分类 | 事项内容 | 责任人 | 完成时间 | 紧急程度 | 备注/依据
1 | 工期与计划 | 各专业（装修、外装、园林、机电含热水系统）830整体初步完工计划排出并经总包审核 | 总包（孔经理/黄经理） | 7月31日下午 | 紧急 | 不能只报流水账，需识别风险和卡点
2 | 工期与计划 | 总包需识别830履约风险、卡点、需支持事项（不能只汇报上周做了什么） | 总包 | 7月31日下午 | 紧急 | 代建方多次强调，计划排到9月等于放弃830
3 | 工期与计划 | 加大加班人力至200人级别，准备夜宵/水/现金激励（50-100元/人） | 总包及各分包 | 即日起 | 紧急 | 当前仅50人加班，效率不高，需加新人
4 | 工期与计划 | 水电加工棚转移（8月4号那边装完，周日腾完场地） | 总包 | 本周末 | 紧急 | 不能影响后续园林施工
5 | 工期与计划 | 廖总至少隔一天来一次现场盯进度 | 廖总 | 持续 | 重要 | 代建方已致电要求
6 | 钢结构与幕墙 | 钢结构深化图已确认下单，跟踪到货（预计8号左右到） | 钢结构单位 | 8月8日左右到货 | 重要 | 到货后需无缝对接安装
7 | 钢结构与幕墙 | 钢结构外架/内体架子先拆（2-3天内开始拆），为钢结构安装腾工作面 | 钢结构单位/总包（小杨） | 8月2-3日开始拆 | 紧急 | 拆架→基础处理→安装，衔接要提前策划
8 | 钢结构与幕墙 | 钢结构基础处理确认（部分保留、部分需重做），与设计对接尽量在现有基础上做 | 总工/天平对接设计 | 钢结构到场前 | 重要 | 尽量别挖基础，避免复杂化
9 | 钢结构与幕墙 | 大台阶尺寸不对的衔接处理 | 钢结构单位 | 尽快 | 重要 | 代建方特别点名提醒
10 | 钢结构与幕墙 | 雨棚钢结构（热镀锌）安装——这两天开始装 | 幕墙单位 | 8月1-2日开始 | 紧急 | 材料已到现场
11 | 钢结构与幕墙 | 雨棚铝板下单（钢结构做完后下单铝板封饰） | 幕墙单位/孔经理盯 | 钢结构安装后 | 重要 | 连廊外立面一圈均为铝板，门面工程
12 | 钢结构与幕墙 | 钢结构安装前提前向后置工序提条件要求 | 钢结构单位 | 到场前 | 重要 | 前置条件要提给前面拆架和基础处理
13 | 玻璃与中庭 | 中庭彩釉玻璃下单——需根据钢结构柱子安装后实际尺寸确定（每栋楼偏差不同） | 钢结构单位 | 柱子安装后尽快下单 | 紧急 | 现场量不到尺寸，须装完柱子再定
14 | 玻璃与中庭 | 防火涂料今天喷完→明天检测→检测通过后一天做面漆→再上玻璃 | 钢结构/幕墙 | 8月1-2日上玻璃 | 紧急 | 须保证涂料干透，否则后期脱落发霉
15 | 玻璃与中庭 | 玻璃到场后一周内全部安装上去（计划8月10号装完） | 幕墙单位 | 8月10日前 | 紧急 | 玻璃未封则中庭外侧木做无法施工
16 | 玻璃与中庭 | 玻璃未封前，中庭外侧木做先做龙骨+插面板（面板最后装） | 老唐（装修） | 玻璃封板前 | 重要 | 涂料须干，只能先做骨架和封板
17 | 玻璃与中庭 | 中庭一楼下沉书吧：拆架→处理基层→砌弧形台阶→贴弧形石材→旋转楼梯二次搭架 | 老唐（装修） | 拆架后至少10天，月底前 | 紧急 | 最大痛点，核心区域；弧形石材需等台阶出来才能下单
18 | 外墙与涂料 | 外墙抹灰收口（搭雨布也要抹上去，不能等天气） | 总包 | 尽快/持续 | 紧急 | 3-5月已耽误，现在室内外一起搞
19 | 外墙与涂料 | 外墙腻子晾干后上面漆，留登高车通道最后一次性收面漆 | 驰越（外墙涂料） | 腻子干后 | 重要 | 一次收避免深浅色差
20 | 外墙与涂料 | 临海楼外架8月13号开始拆（不管做完没做完都拆） | 总包 | 8月13日 | 紧急 | 下雨导致腻子不干，但不能再等
21 | 外墙与涂料 | 园林铺装与外墙收口协商（留一条线最后收，其余先铺） | 园林/总包协商 | 8月13日后 | 重要 | 面漆收完后交给园林铺装
22 | 外墙与涂料 | 连墙件拆除转换方案（改膨胀螺丝/穿窗报到内墙），确保安全 | 总包/总工 | 外架拆除前 | 重要 | 确保连墙件安全转换，出方案
23 | 水泵房与供水 | 水泵房移交消防单位 | 总包 | 8月5日前 | 紧急 | 装完还要调试+室外碰口，不能拖到8月10日
24 | 水泵房与供水 | 水泵房控制室砌墙、地面支模与天花同步施工 | 总包 | 8月5日前 | 紧急 | 设备装完后天花无空间刮腻子
25 | 水泵房与供水 | 水泵房通风除潮（大功率抽风机+点雾灯烤腻子） | 总包 | 设备安装前 | 紧急 | 天花全是水，环境太潮无法施工
26 | 水泵房与供水 | 供水环路闭环：临海楼东边管道打通、F区西北角环路闭环 | 总包（机电） | 8月30日前 | 紧急 | 环路不闭环则830通不了水，无法验收
27 | 水泵房与供水 | 破路施工管网（晚上突击破路、白天恢复），优先破临海楼东边和F区西北角 | 总包（机电） | 本周一开始破 | 紧急 | 打仗状态，不能因为破路影响而拖延
28 | 水泵房与供水 | 自来水已市政直通，装水龙头即可通水（水表组已接通） | 总包（机电） | 持续 | 一般 | 消防水仍需闭环才能通
29 | 屋面设备与吊装 | 屋面防水保护层做完后安排设备吊装（热水/空调/风机/热泵） | 总包/常飞统筹 | 防水保护层完成后 | 紧急 | 设备重，吊车需通道；保护层已安排昨晚做
30 | 屋面设备与吊装 | C8广场设备从侧面通道上去（正面已铺装进不去） | 园林/总包协商 | 8月4日设备开始吊装 | 紧急 | 园林已铺到路口，需协商留吊车通道
31 | 屋面设备与吊装 | 留吊车通道给设备吊装（贴30-33栋门口留一条），其余照铺装 | 园林/总包 | 8月4日前定好 | 紧急 | 吊完设备后连廊封闭关门
32 | 屋面设备与吊装 | 吊完设备后连廊主体封闭关门 | 总包 | 设备吊装后 | 重要 | 不能一直敞开
33 | 屋面设备与吊装 | 热水设备优先安排C8和冲凉房（移交园林后无法上吊车） | 总包 | 8月4日 | 重要 | 屋面安装至少需12-15天
34 | 园林景观 | C8广场石材到场（芝麻灰+福鼎黑），明后天上8人铺装 | 园林单位 | 7月31日今晚到场 | 重要 | 已铺到路口，正面进不去
35 | 园林景观 | 花池大块草坪整地→出地形验收→上肥料 | 园林单位 | 8月1-2日开始整地 | 重要 | 机电已无，可开始整地
36 | 园林景观 | 树木种植效果整改（天平到场指导做样板，达到浅海标准手艺） | 园林单位/天平指导 | 整地后 | 重要 | 业主对种树效果很不满意
37 | 园林景观 | 喷泉音响浅埋线管（造坡完成后人工挖沟埋管） | 园林/总包 | 造坡后 | 重要 | 怕造坡把线管埋没了
38 | 园林景观 | 临时路接通打通（破除→接永久路），打通后解放场地 | 总包/黄经理 | 尽快 | 紧急 | 早上已在破，抓紧接通
39 | 园林景观 | 围墙基础苗木迁移统计+洽商变更上报（基础放坡影响多棵树） | 园林/总包 | 尽快 | 重要 | 不只是放的那一棵，需统计全部
40 | 园林景观 | 临海楼西侧树木统计反馈给设计（周三中轴方案需树木信息） | 园林单位 | 7月31日当天 | 紧急 | 设计要重新出中轴方案，需时间
41 | 园林景观 | 引航楼8月10号前把围挡还给总包 | 园林/相关单位 | 8月10日前 | 重要 | 说话人11提出
42 | 电梯与井架 | 电梯特检验收（已约特检，8月6号） | 总包/电梯单位 | 8月6日 | 紧急 | 验收完即用，不空等
43 | 电梯与井架 | 物料提升机拆除（8号开始拆，需提前向地住建局申报） | 总包 | 8月8日拆，9号准备拆 | 紧急 | 57栋物料提升机不用了，用电梯运料
44 | 电梯与井架 | 精装大材料（水泥沙子）尽快通过井架/电梯运上去 | 老唐（装修） | 井架拆除前 | 紧急 | 8号拆井架后无法运大材料
45 | 电梯与井架 | 井架拆除后收口修漂亮（找好的抹灰班组，统一腻子面漆） | 总包 | 井架拆除后 | 重要 | 门面位置，领导会看到，不能修得难看
46 | 质量与安全 | 配电房楼梯封闭（加盖+休息平台封掉，上面两层全封），从根源解决漏水 | 总包 | 尽快 | 紧急 | 开放式楼梯导致漏水，堵漏修不好
47 | 质量与安全 | 临海楼顶两个旧水箱渗水排查（确保密闭空间安全，监理重点关注） | 总包/监理 | 7月31日下午去看 | 紧急 | 检查口仅三四百宽，须确保空气安全
48 | 质量与安全 | 旧水箱处理方案（灌浆/堵漏/报废封闭）——与设计对接 | 总包/设计 | 排查后确定 | 重要 | 迎水面处理，报废则封闭空箱
49 | 质量与安全 | 变形缝样板制作 | 相关施工方 | 7月31日-8月1日 | 紧急 | 会议开头即催促
50 | 质量与安全 | 隔音涂料做法确定（3mm隔音涂料，贴砖前做，局部破损局部处理） | 老唐/总包 | 贴砖前 | 一般 | 楼板已10公分厚，3mm意义不大但不做不行
51 | 质量与安全 | 钢结构拆装安全（拆的安全、装的安全） | 钢结构单位 | 全程 | 重要 | 收尾阶段不出任何安全事故
52 | 材料与设备 | 铝合金立柱材料发货受阻（资金问题，今天最后一天）——孔经理亲自盯，找廖总协助 | 孔经理/廖总 | 7月31日 | 紧急 | 外围埋板立柱+中轴连廊铝合金均受影响
53 | 材料与设备 | 门窗幕墙材料状态梳理（每批材料在下单/在途/到场什么状态） | 幕墙单位 | 尽快 | 重要 | 说话人14提出需了解清楚
54 | 材料与设备 | 玻璃已到场，等防火涂料做完即可安装 | 幕墙单位 | 8月2日可上玻璃 | 重要 | 材料已到现场
55 | 材料与设备 | F区管网施工（消防水/电力管/燃气/智能化/排水均在该区域），需10天 | 总包（机电） | 屋面防水打完后开始，8月10日前 | 紧急 | 钢结构安装需吊车占道，管网须提前做完
56 | 材料与设备 | F区三栋别墅屋面防水打完后开始破路做管网 | 总包 | 本周内打完防水后 | 紧急 | 50/46栋在打，39下午验